## КЛ от ТП-149,128,129
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | План 2018 г. | Факт за 1 квартал 2018 г.
Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-149-ТП-128-ТП-129 г. Чебоксары Чувашской Республики, протяженностью 1,275 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.ВВЛ.ТП149.128.129_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Замена неизолированного алюминиевого провода на кабель марки ААБл - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | -
Этапы инвестиционного проекта | 1 этап) прокладка 0, 460 км КЛ-6 кВ от ТП-129 2 этап) реконструкция 1,968 км сущестующей ВЛ-6 кВ «ТП-149-ТП-128-ТП-129». | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. | После размещения конкурсной документации на сайте zakupki.gov.ru конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3 протяженностью 0,815 км и кабель ААБл-6 кВ, протяженностью 0,46. Ожидаемый технологический эффект - экономия 213,7 кВт, экономический эффект 0,77 тыс.руб. | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена голых проводов, проходящих через земельные участки жилых домов на кабель обеспечит беспрепятственный доступ для обслуживания и ремонта. | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2013 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: февраль, 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов (млн.руб без НДС) | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 2,079 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 2,079 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 2,079 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0 млн. руб., в т.ч.: Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)- Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-149-ТП-128-ТП-129 г. Чебоксары, протяженностью 1,275 км Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 2,079 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: январь 2018 г. - срок исполнения договора: момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 22.01.2018 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0006 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ и восстановление благоустройства по реконструкции воздушной линии 6 кВ от ТП-149-ТП-128-ТП-129 г. Чебоксары. Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 31.01.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 31.01.2018 г., размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса предложений, не было предоставлено ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | отсутствует | -

## РП 5 новый город
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | План 2018 г. | Факт за 1 квартал 2018 г.
"Строительство распределительного пункта №5 в мкр. "Новый город" в г. Чебоксары, мощностью 1,26 МВА"
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_Ч.РП5НовыйГород_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство нового РП- №5 в мкр. "Новый город" - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Строительство РП 10 кВ | 1) Разработка грунта(земляные работы)- 934,4 м3; 2) Установка цокольных блоков в кол-ве 6 шт.; 3) Установка РП-10 Кв ( блочно-модульное здание) в кол-ве 1 шт.
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017год | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов - Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых абонентов.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство РП в кол-ве 1 шт
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Необходимость применения распределительных пунктов обусловлена высокой плотностью застройки и стесненностью условий, что соответственно значительно затрудняет выход линий 6(10) кВ от центра питания (ПС 110/6(10) кВ). Одновременно, применение распределительных пунктов позволяет более гибко управлять режимом работы электрической сети, так как наличие релейной защиты и автоматики в РП позволяет селективно отключать поврежденные участки линий, не затрагивая остальных потребителей. От распределительных пунктов подключаются трансформаторные подстанции, количество которых определяется пропускной способностью кабельных линий питающих РП . Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018год
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г. | -
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г. | -
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные и привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 20,383 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 12,864 млн. руб. ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 7,519 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 20,383 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 10,19 млн. руб., на оборудование и материалы - 9,17 млн. руб., на прочие затраты - 1,021 млн. руб.. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования -7,029 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 7,029 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 7,029 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,284 млн. руб., на оборудование и материалы - 6,745 млн. руб., на прочие затраты - 0 млн. руб.. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство РП-№5 в мкр. "Новый город" и строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-№5 г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 50,7408 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 16.02.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0024 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на разработку рабочей документации и строительство РП-5 в мкр. "Новый город", г.Чебоксары, 2 КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-5 в мкр. "Новый город", г.Чебоксары, КЛ-10 кВ от РП-5 в мкр. "Новый город", г.Чебоксары до ТП-800" Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 50741180,00 рублей с НДС, (43001000,00 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 13.04.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ХимИндустрия", Цена, руб. с НДС (без НДС): 49 250 000,00 с НДС (41737288,14 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0024 от 05.05.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Химиндустрия". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 05.05.2017 г. заключен договор подряда от 02.06.2017 г. №471 на разработку рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по: разработке рабочей документации на сумму 3111883,00 руб.с НДС; на выполнение СМР по строительству РП-5 в мкр "Новый город" на сумму 20500000,00 руб. с НДС; на выполнение СМР по строительству КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-5 в мкр. "Новый город", г.Чебоксары, на сумму 25638117,00 руб. с НДС.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 390 кВт

## КЛ-10 кВ от ПС Новый город
Паспорт инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта | План 2018 г. | Факт за 1 квартал 2018 г.
Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" до распределительного пункта №5 в мкр. "Новый город" г.Чебоксары, протяженностью 10,14 км"
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_Ч.ВКЛ.РП5_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов
Задачи инвестиционного проекта | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" до распределительного пункта №5 в мкр. "Новый город" г.Чебоксары - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | Строительство КЛ-10кВ, 2 КЛ-10 кВ. | 1) Разработка грунта(земляные работы); 2) Монтаж муфты соединительной - 27 шт. ; 3) Прокладка кабельной линии в кол-ве 8137 м.
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017год | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов - Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых абонентов.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство РП в кол-ве 1 шт
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Необходимость применения распределительных пунктов обусловлена высокой плотностью застройки и стесненностью условий, что соответственно значительно затрудняет выход линий 6(10) кВ от центра питания (ПС 110/6(10) кВ). Одновременно, применение распределительных пунктов позволяет более гибко управлять режимом работы электрической сети, так как наличие релейной защиты и автоматики в РП позволяет селективно отключать поврежденные участки линий, не затрагивая остальных потребителей. От распределительных пунктов подключаются трансформаторные подстанции, количество которых определяется пропускной способностью кабельных линий питающих РП . Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018год
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г. | -
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г. | -
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные и привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 20,383 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 12,864 млн. руб. ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 7,519 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 20,383 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 10,19 млн. руб., на оборудование и материалы - 9,17 млн. руб., на прочие затраты - 1,021 млн. руб.. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования -20,170 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 20,170 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 20,170 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 4,331 млн. руб., на оборудование и материалы - 15,839 млн. руб., на прочие затраты - 0 млн. руб.. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство РП-№5 в мкр. "Новый город" и строительство КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-№5 г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 50,7408 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 16.02.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0024 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на разработку рабочей документации и строительство РП-5 в мкр. "Новый город", г.Чебоксары, 2 КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-5 в мкр. "Новый город", г.Чебоксары, КЛ-10 кВ от РП-5 в мкр. "Новый город", г.Чебоксары до ТП-800" Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 50741180,00 рублей с НДС, (43001000,00 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 13.04.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ХимИндустрия", Цена, руб. с НДС (без НДС): 49 250 000,00 с НДС (41737288,14 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0024 от 05.05.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Химиндустрия". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 05.05.2017 г. заключен договор подряда от 02.06.2017 г. №471 на разработку рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по: разработке рабочей документации на сумму 3111883,00 руб.с НДС; на выполнение СМР по строительству РП-5 в мкр "Новый город" на сумму 20500000,00 руб. с НДС; на выполнение СМР по строительству КЛ-10 кВ от ПС "Новый город" до РП-5 в мкр. "Новый город", г.Чебоксары, на сумму 25638117,00 руб. с НДС.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется.
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 390 кВт

## КЛ до РП Гайдара
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Строительство кабельной линии 6 кВ от главной понизительной подстанции "ХБК" по ул. Текстильщиков,8 до нового РП в районе жилого дома № 7/46 по ул.Гайдара в г.Чебоксары. Протяженность 9,756 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.ВВЛ.ГППХБК_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов | -
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство КЛ для нового РП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | -
Этапы инвестиционного проекта | - строительство кабельного канала, - прокладка КЛ-6 кВ от ЗРУ 6 кВ ГПП ХБК до нового РП по ул. Гагарина (участок от ГПП-1 до ул. Калинина), - перекладка существующих кабелей Н11 КЛ-6 кВ ТЭЦ-1 – РП-2 (Л-24), - перекладка существующих кабелей Н12, Н13 КЛ-6 кВ ПС «Стрелка» - РП-7 (Л-105,Л-203), - перекладка существующих кабелей Н14 КЛ-6 кВ ПС «Стрелка» - ТП-126 (Л-103), - перекладка существующих кабелей Н15 КЛ-6 кВ ПС «Стрелка» - Тяг. ПС ЧТУ. - выполнение работ в ЗРУ 6 кВ ГПП-1 ХБК. - прокладка КЛ-6 кВ от ЗРУ 6 кВ ГПП ХБК до РП по ул. Гайдара (участок от ГПП-1 до ул. Калинина). | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2019 год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов - Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых абонентов. | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство кабельных линий марки ААШнг, ААБл сеч. 3х240, протяженностью 13,272 км. | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | В целях сохранения коэффициентов загрузки питающих кабельных линий в соответствии с действующими нормами, создания дополнительного резерва мощностей в микрорайонах, в которых наблюдается рост существующей нагрузки (в соответствиями с обращениями потребителей на технологическое присоединение дополнительной мощности), а также прослеживание перспективы развития данных микрорайонов, на основании имеющейся информации о планах развития города, требуется проведение работ по прокладке дополнительных питающих кабельных линий 6 кВ. Необходимость применения распределительных пунктов обусловлена высокой плотностью застройки и стесненностью условий, что соответственно значительно затрудняет выход линий 6кВ от центра питания (ГПП 110/6 кВ). Одновременно, применение распределительных пунктов позволяет более гибко управлять режимом работы электрической сети, так как наличие релейной защиты и автоматики в РП позволяет селективно отключать поврежденные участки линий, не затрагивая остальных потребителей. От распределительных пунктов подключаются трансформаторные подстанции, количество которых определяется пропускной способностью кабельных линий питающих РП . Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2012 год
2.Организационный этап | План: апрель 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2018 г. - ноябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии Объемы финансирования - 39,977 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 28,262 млн. руб.; ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 11,715 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2018 году - 26,941 млн. руб., в 2019 году 13,036 млн Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 60 %, в 2019 году -40% | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0 млн. руб., в т.ч.: Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до нового РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара и от РП до ТП-107 г. Чебоксары Чувашской Республики 1 этап Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 26,941 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке:апрель 2018 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 19.01.2018 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0004 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до РП по ул. Гагарина (участок от ГПП-1 до ул. Калинина) и перенос существующих кабелей 6 кВ и КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до РП по ул. Гайдара ( участок от ГПП-1 до ул. Калинина)" Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 22 594 556,49 рублей с НДС, 19 147 929,23 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 13.03.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 13.03.2018 г., размещен в единой информационной системе ина корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Наименование участника: ООО "Интехстрой", Цена: 22 594 556,49 руб. с НДС, 19 147 929,23 без НДС; По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса №03-2-0004 от 21.03.2018 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Интехстрой". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 21.03.2018 г. г. заключен договор подряда от 04.04.2018 г. №307 на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до РП по ул. Гагарина (участок от ГПП-1 до ул. Калинина) и перенос существующих кабелей 6 кВ и КЛ-6 кВ от ГПП ХБК до РП по ул. Гайдара ( участок от ГПП-1 до ул. Калинина)" .
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2397 кВт | -

## ТП-24
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция трансформаторной подстанции № 24 по пр.Московский 15А г. Чебоксары, мощностью 1,49 МВА, с уменьшением мощности до 1,36 МВА.
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.ТП24_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена аварийных и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение производительности, надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена строительной части ТП, находящейся в аварийном состоянии - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) прокладка кабельной линии 6 кВ, 0,4 кВ по временной схеме – 1 этап, 2) прокладка кабельной линии 6 кВ, 0,4 кВ к ТП-24 – 2 этап, | Разработана рабочая документация | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2016 год. Год окончания - 2019 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается установка временных КТПН, перевод на них всей нагрузки, снос старой ТП-24 и установкой на это место новой блочной ТП, с последующим переводом нагрузки и демонтированием временных КТПН. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Строительная часть ТП-24 признана ограничено работоспособной, имеются большие трещины, для обеспечения безопасности необходимо реконструировать здание. Существующее оборудование полностью выработало свой ресурс, морально и технически устарело. Истекший срок амортизации импортного силового оборудования (производитель - ГДР) и отсутствие запчастей к нему не позволяют дальнейшую эксплуатацию данного оборудования. Реконструкция необходима для обеспечения надежности электроснабжении, в том числе для обеспечения надежности потребителей II-ой категории по надежности электроснабжения. - ячейки КСО производства Германской Демократической Республики: в настоящее время не выпускаются, сложность ремонта в связи с отсутствием запасных частей; - ячейки КСО-386: в настоящее время не рекомендованы к применению в связи с имеющимися конструктивными недоработками, в результате которых оборудование представляет повышенную опасность для обслуживающего персонала |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2017 год | 4 квартал 2017 г.
2.Организационный этап | План: апрель 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2018 г. - ноябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 11,468 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 11,468 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2018 году - 0,944 млн. руб., в 2019 году 10,524 Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 10 %., в 2019 году - 90% | Объемы финансирования (проектный этап) - 0,099 млн. руб., в т.ч.: ' амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,099 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,099 млн. руб., в т.ч. на разработку проектно-сметной документации - 0,099 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0 млн. руб., в т.ч.: Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ТП-24 пр. Московский, 15 А г. Чебоксары Чувашской Республики 1 этап Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 0,944 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке:апрель 2018 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Планируемая нагрузка 65,4 % |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Контрольные замеры электрических нагрузок: процент нагрузки - 42,5 %; ток нагрузки - 405 А |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 1460 кВт |  | -

## РП-5 Энтузиастов
Паспорт инвестиционного проекта
| План за 2018 г. | Факт 2017 год | Факт за 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция РП-5 ул. Энтузиастов, 3 "б" г. Чебоксары Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | G_РП5_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение производительности, надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена ячеек КСО и панелей ЩО в РП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | -работы в отсеке трансформатора -работы в РУ-6кВ -работы в РУ-0,4кВ -работы по монтажу электрического освещения -работы по перезаводке кабеля 6кВ Н1 в РУ 6кВот ПС «Чапаевская» ф.23 - работы по перезаводке кабеля 6кВ Н2 в РУ 6кВ от ПС «Чапаевская» ф.30 - работы по перезаводке кабеля 6кВ Н3 в РУ 6кВ от ТП-31 1 секция - работы по перезаводке кабеля 6кВ Н4 в РУ 6кВ от ТП-291 - работы по перезаводке кабеля 6кВ Н5 в РУ 6кВ от ТП-32 - работы по перезаводке кабеля 6кВ Н6 в РУ 6кВ от ТП-247 - работы по перезаводке кабеля 6кВ Н7 в РУ 6кВ от ТП-262 - работы по перезаводке кабеля 6кВ Н8 в РУ 6кВ от ТП-436 - работы по перезаводке кабеля 6кВ Н9 в РУ 6кВ от ТП-31 2 секция -строительные работы -монтажные работы по системе оповещения -монтажные работы по системе АСОДУ -пусконаладочные работы |  | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. | Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция РП-5 ул. Энтузиастов, 3 "б" г. Чебоксары" с ООО "Альянс" №433 от 11.05.2017 г. Из-за недобросовестного выполнения подрядной организацией договорных обязательств, Обществом ведется претензионно-исковая работа по расторжению договора.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена ячеек КСО-15 шт. панелей ЩО в РП. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Применяемое оборудование полностью выработало свой ресурс, морально и технически устарело. Реконструкция необходима для обеспечения надежности электроснабжении, в том числе для обеспечения надежности потребителей II-ой категории по надежности электроснабжения. Реконструируемые распределительные пункты укомплектованы маломаслянными выключателями типа ВМПЭ, ВМГ. При замене оборудования устанавливаются вакуумные выключатели. Повышенный коммутационный ресурс вакуумных выключателей в сравнении с масляными позволяет увеличить межремонтный интервал и повышает эффективность использования данного оборудования, сокращает ремонтно-эксплуатационные расходы. Вакуумные выключатели имеют ряд преимуществ, таких как простота и надежность конструкции, простота ремонта, возможность работы выключателя в любом положении в пространстве, высокая коммутационная износостойкость, малые габаритные размеры, пожаро- и взрывобезопасность, отсутствие шума при операциях, экологичность, удобство эксплуатации, малые эксплуатационные расходы. В ходе реконструкции помимо замены выключателей производится замена комплектов релейной защиты и автоматики. В настоящее время применяются современные микропроцессорные терминалы защиты, позволяющие более точно задавать уставки срабатывания и обладающие более высоким быстродействием, что позволяет оперативно отключать поврежденные участки, снижая нагрузку на электрооборудование в аварийном режиме и увеличивая срок его службы. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап
2.Организационный этап | План: сентябрь 2017 г. - октябрь 2017 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: октябрь 2017 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 14,10 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-14,10 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2017 году 13,955 млн. руб., в 2018 году 0,145 млн.руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 90 %., в 2018 году 10% | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб., | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция РП-5 ул. Энтузиастов, 3 "б" г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 14,10 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: договор с ООО "Альянс" от 11.05.2017 №433 - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2016 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 30.03.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0004 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции РП-5, расположенного по адресу: ул. Энтузиастов, д.3 в г. Чебоксары" Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 14 107 834,19 рублей с НДС, 11 955 791,69 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 13.04.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 21.04.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "Альянс", Цена, руб. с НДС (без НДС): 14 107 834,19 с НДС (11 955 791,69 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0004 от 21.04.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Альянс". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 21.04.2017 г. заключен договор подряда от 11.05.2017 г. №433 на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции РП-5, расположенного по адресу: ул. Энтузиастов, д.3 в г. Чебоксары.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 5 654 кВт |  | -

## КЛ от ТП-216
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 год | Факт за 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-216 ул. К. Маркса, 36 А в г. Чебоксары Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | G_КЛТП216
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | Н1 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ Чувашской государственной филармонии по Президентскому б-ру.д.9; Н2 – КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-48 до ВРУ Чувашской государственной филармонии по Президентскому б-ру.д.9; Н3 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ Музея чувашской вышивки по ул. К.Маркса, д.32; Н4 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ ж.д. №31 по ул. Ленинградская; Н5 - КЛ-0,4кВ от ВРУ ж.д. №31 по ул. Ленинградская до ВРУ ж.д. №25 по ул. Дзержинского; Н6 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ ж.д. №25 по ул.Дзержинского; Н7.1, Н7.2 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ пристроя по ул. К. Маркса, д.36; Н8.1, Н8.2 – КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ административного здания по ул.К.Маркса, д.36; Н9 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ столовой по ул. К.Маркса,д.36; Н10.1, Н10.2 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ пристроя по пл. Республики,д.2; Н11 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ Минфина по пл. Республики.д.2; Н12 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ1 ЦНТИ по ул.Дзержинская, д.33; Н13 - КЛ-0,4кВ от ВРУ1 до ВРУ2 ЦНТИ по ул.Ленинградская, д.33; Н14 - КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-216 до ВРУ2 ЦНТИ по ул.Ленинградская, д.33; |  | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2017 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 1,421 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 480,87 кВт, экономический эффект 1,87 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрообору-дования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2016 г. -декабрь 2016 г.
2.Организационный этап | План: март 2017 г. -июнь 2017 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2017 г. - ноябрь 2017 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,493 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 1,493 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 1,493 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,747 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,672 млн. руб., на прочие затраты - 0,075 млн. руб.. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб., | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-216 ул. К. Маркса, 36 А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 1,493 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2017 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2017 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2016 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 29.08.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0029 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение работ по устройству горизонтально-направленного бурения (прокола) на объекте: "Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-216, расположенного по адресу: г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.36А" Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 278 803,96 рублей с НДС, 236 274,54 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 11.09.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 11.09.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ПромТехСтройСервис", Цена, руб. с НДС (без НДС): 278 803,96 с НДС (236 274,54 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0029 от 14.09.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "ПромТехСтройСервис". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 14.09.2017 г. заключен договор подряда от 22.09.2017 г. №1048 на выполнение работ по устройству горизонтально-аправленного бурения (прокола) на объекте: "Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-216, расположенного по адресу: г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.36А. | -
Извещение о конкурсе: Извещение от 07.06.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0026/1 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение работ по устройству горизонтально-направленного бурения (прокола) для реконструкции: КЛ-0,4 кВ от ТП-356, Эгерский бульвар, д.20А; КЛ-0,4 кВ от ТП-216, ул.К.Маркса, д.36А Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 1 588 260,35 рублей с НДС, 1 345 983,35 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 15.06.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 21.06.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ПромТехСтройСервис", Цена, руб. с НДС (без НДС): 1 588 260,35 с НДС (1 345 983,35 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0026/1 от 21.06.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "ПромТехСтройСервис". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 21.06.2017 г. заключен договор подряда от 06.07.2017 г. №681 на выполнение работ по устройству горизонтально-направленного бурения (прокола) для реконструкции: КЛ-0,4 кВ от ТП-356, Эгерский бульвар, д.20А; КЛ-0,4 кВ от ТП-216, ул.К.Маркса, д.36А
Извещение о конкурсе: Извещение от 15.05.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0027 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства после реконструкции существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-216 по ул.К.Маркса, д.36А; КЛ-0,4 кВ от ТП-356 по Эгерский бульвар, 20а. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 833 239,34 рублей с НДС, 706 135,03 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 23.05.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 09.06.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: АО "Зеленстрой", Цена, руб. с НДС (без НДС): 833 239,34 с НДС (706 135,03 без НДС); ООО "СтройГрупп" Цена, руб. с НДС (без НДС): 831 739,33 с НДС (704 863,84 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0027 от 09.06.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником АО "Зеленстрой". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 09.06.2017 г. заключен договор подряда от 20.06.2017 г. №629 на выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства после реконструкции существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-216 по ул.К.Маркса, д.36А; КЛ-0,4 кВ от ТП-356 по Эгерский бульвар, 20а.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 656 кВт |  | -

## КЛ от ТП-356
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 год | Факт за 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-356 пр. И.Яковлева, 17 а в г. Чебоксары Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | G_КЛТП356_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей.
Этапы инвестиционного проекта | 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4кВ ТП-356 до магазина по ул.Шумилова, д.16 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №20 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №24 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №22 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ ТД «Тройка» по Эгерскому бульвару д.26 | 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4кВ ТП-356 до магазина по ул.Шумилова, д.16 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №20 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №24 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №22 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ ТД «Тройка» по Эгерскому бульвару д.26 | 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4кВ ТП-356 до магазина по ул.Шумилова, д.16 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №20 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №24 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ ж/д №22 по Эгерскому бульвару 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ ТД «Тройка» по Эгерскому бульвару д.26
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018год
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности.
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 1,094 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 224,10 кВт, экономический эффект 0,87 тыс.руб.
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрообору-дования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2016 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2016 г. -декабрь 2016 г.
2.Организационный этап | План: март 2017 г. -июнь 2017 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2017 г. - ноябрь 2017 г. | ноябрь -декабрь2017 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2017 г. - декабрь 2017 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,415 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-1,415 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 1,415 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,708 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,637 млн. руб., на прочие затраты - 0,071 млн. руб.. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,352 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-1,352 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 1,352 млн. руб., в т.ч. на строительно-монтажные работы - 0,361 млн. руб., на оборудование и материалы - 0,683 млн. руб., на прочие затраты - 0,308 млн. руб.. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | -
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-356 пр.И. Яковлева, 17 а г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 1,415 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2017 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2017 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2016 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 07.06.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0026/1 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение работ по устройству горизонтально-направленного бурения (прокола) для реконструкции: КЛ-0,4 кВ от ТП-356, Эгерский бульвар, д.20А; КЛ-0,4 кВ от ТП-216, ул.К.Маркса, д.36А Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 1 588 260,35 рублей с НДС, 1 345 983,35 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 15.06.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 21.06.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ПромТехСтройСервис", Цена, руб. с НДС (без НДС): 1 588 260,35 с НДС (1 345 983,35 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0026/1 от 21.06.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "ПромТехСтройСервис". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 21.06.2017 г. заключен договор подряда от 06.07.2017 г. №681 на выполнение работ по устройству горизонтально-направленного бурения (прокола) для реконструкции: КЛ-0,4 кВ от ТП-356, Эгерский бульвар, д.20А; КЛ-0,4 кВ от ТП-216, ул.К.Маркса, д.36А | -
Извещение о конкурсе: Извещение от 15.05.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0027 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства после реконструкции существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-216 по ул.К.Маркса, д.36А; КЛ-0,4 кВ от ТП-356 по Эгерский бульвар, 20а. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 833 239,34 рублей с НДС, 706 135,03 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 23.05.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 09.06.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: АО "Зеленстрой", Цена, руб. с НДС (без НДС): 833 239,34 с НДС (706 135,03 без НДС); ООО "СтройГрупп" Цена, руб. с НДС (без НДС): 831 739,33 с НДС (704 863,84 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0027 от 09.06.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником АО "Зеленстрой". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 09.06.2017 г. заключен договор подряда от 20.06.2017 г. №629 на выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства после реконструкции существующих КЛ-0,4 кВ от ТП-216 по ул.К.Маркса, д.36А; КЛ-0,4 кВ от ТП-356 по Эгерский бульвар, 20а.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 779 кВт |  | -

## КЛ от ТП-81
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №81 ул. Чапаева, 17а в г. Чебоксары, протяженность 1,592км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НКЛ.ТП81_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Н1 - КЛ-0,4 кВ от ВРУ жилого дома №21 до ВРУ жилого дома №23 по ул. Энгельса; 2) Н2 - КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-81 до ВРУ жилого дома №14 по ул. Чапаева; 3) Н3 - КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-81 до ВРУ жилого дома №17 по ул. Николаева; 4) Н4 – КЛ-0,4 кВ от ВРУ жилого дома №11 до ВРУ жилого дома №13 по ул. Николаева; 5) Н5 – КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-81 до ВРУ жилого дома №24 по ул. Чапаева; 6) Н6 – КЛ-0,4 кВ от ВРУ жилого дома №14 до ВРУ жилого дома №16 по ул. Чапаева; 7) Н7 – КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-81 до ВРУ жилого дома №21 по ул. Энгельса; 8) Н8 – КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-81 до ВРУ жилого дома №13 по ул. Николаева. | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности. | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена трехжильных кабелей на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, протяженностью 1,592 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 1430,75 кВт, экономический эффект 5,33 тыс.руб. | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Реконструируемые кабельные линии выполнены трехжильными кабелями (в качестве нулевой жилы используется защитный покров кабеля - броня) или кабелями, имеющими нулевую жилу меньшего сечения по сравнению с фазными жилами. Данные типы кабелей рассчитаны на применение в трехфазных сетях с симметричной нагрузкой (равномерное распределение нагрузки по фазам). Учитывая, что в реальной электрической сети нагрузка далеко не симметричная, данные кабели являются очагами дополнительных потерь электроэнергии, а так же источниками искажений показателей качества электрической энергии. Применение в настоящее время подобных типов кабелей не позволяет передавать потребителям электроэнергии, отвечающую по качеству требованиям ГОСТ 32144-2013, что нарушает нормальную работу бытового электрообору-дования (особенно высокотехнологичного), а в отдельных случаях может привести к выходу его из строя. | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2015 год
2.Организационный этап | План: апрельь 2018 г. - май 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2018 г. - сентябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 3,776 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 3,776 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 3,776 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-81 ул. Чапаева, 17 а г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 3,776 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: апрель 2018 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 01.02.2018 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0014 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства после реконструкции КЛ-0,4 кВ от ТП-81 ул. Чапаева, 17 а г. Чебоксары. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 545 984,34 рублей с НДС, 462 698,59 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 21.02.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 05.03.2018 г., размещен в единой информационной системе ина корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Наименование участника: ООО "Сельва", Цена, руб. с НДС (без НДС): 462 626,85 без НДС; По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса №03-2-0014 от 05.03.2018 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Сельва". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 05.03.2018 г. г. заключен договор подряда от 22.03.2018 г. №256 на выполнение работ по восстановлению элементов благоустройства после реконструкции КЛ-0,4 кВ от ТП-81 ул. Чапаева, 17 а г. Чебоксары
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 535 кВт | -

## ВЛ от ТП-150 с КТПН
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанци №150 ул. Ш. Руставели, 29 А в г. Чебоксары, протяженность 4,303 км с установкой КТПН, мощность 0,4 МВА
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НВЛ.ТП150_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Разгрузка существующей линии. - Установка КТПН. | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Строительство КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ «ТП-159-ТП-150»; 2) Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН (Л1); 3) Строительство КЛ-0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН (Л2); 4) Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН (Л3); 5) Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ТП-150 (Л4); 6) Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ТП-150 (Л5); 7) Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей ТП-150 (Л6); 8) Строительство КТП-БМ-К/К-630-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА; 9) Устройство подъездных путей. | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2015 год. Год окончания - 2019год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 4,8 км. Переключение части нагрузки от ТП-150 на новую КТПН с одним трансформатором мощностью 400/10 кВА Ожидаемый технологический эффект - экономия 8640,3 кВт, экономический эффект 9,665 тыс.руб. | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов. | -
| В связи с подключением новых потребителей происходит смещение центра нагрузок, что не позволяет обеспечить качество отпускаемой электроэнергии у конечных потребителей. Строительство трансформаторных подстанций способствует изменению структуры питающих линий, разделив питание улиц на отдельные магистрали, и повысить качество передачи электрической энергии, позволит покрыть существующий в настоящее время дефицит мощности, связанный с загруженностью рядом расположенных подстанций и повысит надежность и качество электро-снабжения существующих потребителей. | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2011
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2018 г. - ноябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 8,6 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 8,6 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2015 году - 2,988 млн.руб, в 2018 году - 5,59 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2015 году - 20 %, в 2018 году - 30 %, в 2019 году -50 % | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанци №150 ул. Ш. Руставели, 29 А в г. Чебоксары, протяженность 4,8 км с установкой КТПН, мощность 0,4 МВА Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-17,548 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: договор с ЗАО "ПСФ "Телефонстрой" от 08.04.2015 №367 - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2014 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 20.01.2018 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0005 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 с установкой КТПН-10/0,4 кВ в г. Чебоксары. Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 31.01.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 31.01.2018 г., размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса предложений, не было предоставлено ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | -

## ТП Ленкома
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Строительство кабельной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции №419 ул. Гастелло, 4а до комплектной трансформаторной подстанци в районе ж/д №1А по ул.К. Цеткин по ул. Ленинского комсомола г. Чебоксары протяженность 0,518 км с утановкой КТПН мощность0,25 МВА
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч_ВКЛ.КТПН_ЛенКома_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. | -
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство КЛ10 кВ от ТП-419 до новой КТПН. - Разгрузка существующей линии. - Установка КТПН. | -
Этапы инвестиционного проекта | Строительные работы: 1) КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ (траншея Т-2); 2) КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ (траншея Т-4); 3) КТП-10/0,4 кВ; Монтажные работы: 1) КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ (траншея Т-2); 2) КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ (траншея Т-4); 3) КТП-10/0,4 кВ; | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2015 год. Год окончания - 2018год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство кабельной линии протяженностью 0,518 км. Переключение части нагрузки на новую КТПН с одним трансформатором мощностью 250/10 кВА | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | В связи с ростом нагрузок происходит смещение центра нагрузок, что не позволяет обеспечить качество отпускаемой электроэнергии у конечных потребителей. Строительство трансформаторных подстанций способствует изменению структуры питающих линий, разделив питание улиц на отдельные магистрали, и повысить качество передачи электрической энергии, позволит покрыть существующий в настоящее время дефицит мощности, связанный с загруженностью рядом расположенных подстанций и повысит надежность и качество электро-снабжения существующих потребителей. | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2015-2017
2.Организационный этап | План: сентябрь 2015 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 2,268 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 2,268 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2015 году - 0,01 млн.руб, в 2018 году - 2,258 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2015 году - 2 %, в 2018 году - 98 % | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство кабельной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции №419 ул. Гастелло, 4а до комплектной трансформаторной подстанци в районе ж/д №1А по ул.К. Цеткин по ул. Ленинского комсомола г. Чебоксары протяженность 0,518 км с утановкой КТПН мощность0,25 МВА Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-1,988 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: договор с ООО "Вереск-Строй" от 26.08.2015 №1022 - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2014 г.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | -

## ТП МФЦ
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 года | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Строительство трансформаторной подстанции 10 кВ в районе многофункционального центра Эгерский б-р, 36 мощность 0,8 МВА
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч_ТПМФЦ_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство нового ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | восстановление элементов благоустройства | 1) установка цокольных блоков – 3 шт. 2) установка силового трансформатора ТМГ-400-У1 10/0,4 кВ – 2 шт. 3) установка трансформаторной подстанции 2КТПНБ-400/10/0,4 кВ – 1шт. | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2015 год. Год окончания - 2018год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов - Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых абонентов. | - | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство ТП в кол-ве 1 шт. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | В связи с ростом нагрузок происходит смещение центра нагрузок, что не позволяет обеспечить качество отпускаемой электроэнергии у конечных потребителей. Строительство трансформаторных подстанций способствует изменению структуры питающих линий, разделив питание улиц на отдельные магистрали, и повысить качество передачи электрической энергии, позволит покрыть существующий в настоящее время дефицит мощности, связанный с загруженностью рядом расположенных подстанций и повысит надежность и качество электро-снабжения существующих потребителей. | - | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | - | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | - | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2015-2017
2.Организационный этап | План: сентябрь 2015 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 4,393 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 4,393 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2015 году - 4,181 млн.руб, в 2018 году - 0,212 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2015 году - 95 %, в 2018 году - 5 % | Объемы финансирования - 3,548 млн. руб., без НДС в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии -3,548 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 3,548 млн. руб., в т.ч. - строительно-монтажные работы - 3,548 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 90 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)- Строительство трансформаторной подстанции 10 кВ в районе многофункционального центра Эгерский б-р, 36 мощность 0,8 МВА Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-4,980 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: договор с ООО "М5ЦентрГрупп" от 01.12.2015 №1423 - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2015 г. |  | -
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд |  | -

## ВЛ от ТП-19
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 года | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №19 ул.Курчатова г. Мариинский Посад, протяженность 2 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_М.НВЛ.ТП19_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Строительство ВЛИ-0,4 кВ; 2) Демонтажные работы. |  | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2015 год. Год окончания - 2018год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 2 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 1726 кВт, экономический эффект 6,432 тыс.руб. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2015 год | 2015 год
2.Организационный этап | План: сентябрь 2015 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансированияв 2018 году - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 3,231 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 3,231 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2016 году - 2,438, в 2018 году - 0,793 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2016 году 75%, в 2018 году - 25 % | Объемы финансирования - 2,498 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 2,498 млн. руб., | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)- Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №19 ул.Курчатова г. Мариинский Посад, протяженность 2 км Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Мариинский Посад. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-2,180 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: договор с ООО "Элпроком НН" от 13.07.2016 №666 - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2016 г. |  | -
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд |  | -

## ВЛ НСТУрожайный
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 года | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №527 ул. Кирова, 11а до некомерческого садового товарищества "Урожайный-1" в г. Чебоксары, протяженность 1,648 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч_НВЛУрожайный_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство ВЛ-0,4 кВ кВ от ТП-527 до НСТ "Урожайный" |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Демонтажные работы; 2) Строительство КЛ-0,4 кВ; 3) Строительство ВЛИ-0,4 кВ. | Демонтажные работы; | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2015 год. Год окончания - 2018год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство воздушной линии протяженностью 1,648 км. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Строительство линии обеспечит надежность и качество передачи электрической энергии потребителей. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2015 год
2.Организационный этап | План: сентябрь 2015 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,571 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 1,571 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2018 году - 1,571 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 % | Объемы финансирования - 0,115 млн. руб., без НДС в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии -0,115 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,115 млн. руб., в т.ч. - строительно-монтажные работы - 0,115 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 10 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №527 ул. Кирова, 11а до некомерческого садового товарищества "Урожайный-1" в г. Чебоксары, протяженность 1,648 км Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-1,571 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: договор с ООО "М5ЦентрГрупп" от 24.08.2015 №933 - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2014 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 29.11.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0030 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству КЛ-0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ от ТП-527 до группы дачных домов, расположенных в НСТ "Урожайный-1", г. Чебоксары» Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 1 569 691,81 рублей с НДС, 1 330 247,30 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 11.12.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 15.12.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "Вереск-Строй", Цена, руб. с НДС (без НДС): 1 569 691,81 с НДС (1 330 247,30 без НДС); По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0030 от 15.12.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Вереск-Строй". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 15.05.2017 г. заключен договор подряда от 20.12.2017 г. №1423 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству КЛ-0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ от ТП-527 до группы дачных домов, расположенных в НСТ "Урожайный-1", г. Чебоксары» | -
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд |  | -

## КЛ-0,4 до ШРЭ администрации
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Строительство кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №268 ул.Ленинградкая, 1А до шкафа ШРЭ-1 и от шкафа ШРЭ-1 до ШРЭ-2 (для нужд администрации) в г. Чебоксары, протяженность 0,371км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НКЛ.ТП268_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Подключение и устанвка ШРЭ1, ШРЭ2 для нужд администрции. | -
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-268 до ШРЭ-1; - Строительство КЛ-0,4 кВ от ШРЭ-1 до ШРЭ-2 | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-268; 2)строительство КЛ-0,4 кВ от ШРЭ-1 до ШРЭ-2; 3) установка шкафа ШРЭ-1; 4) установка шкафа ШРЭ-2; 5) установка щита учета. | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2015 год. Год окончания - 2018год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство кабельных линий протяженностью 0,371 км. | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Строительство линии обеспечит надежность и безопасность передачи электрической энергии потребителей. | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2016 год
2.Организационный этап | План: сентябрь 2016 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,287 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 1,287 млн. руб. Освоение капитальных вложений в 2016 году - 0,071, в 2018 году - 1,216 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2016 году 10%, в 2018 году - 90 % | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №268 ул.Ленинградкая, 1А до шкафа ШРЭ-1 и от шкафа ШРЭ-1 до ШРЭ-2 (для нужд администрации) в г. Чебоксары, протяженность 0,371км Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-1,287 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: договор с ООО "ЭлектроСтройКомплекс" от 2015 года №515 - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2014 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 29.03.2018 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0007 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству КЛ-0,4 кВ от ТП-268 до ШРЭ-0,4 кВ, проектируемого в районе площадт Республики г. Чебоксары. Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 11.04.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 11.04.2018 г., размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса предложений, не было предоставлено ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | -

## ВЛ от ТП-144 с КТПН
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №144 ул.Ашмарина, 33А, с установкой дополнительной комплектной трансформаторной подстанции г.Чебоксары, протяженность 5,73 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НВЛ.ТП144_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Разгрузка существующей линии. - Установка КТПН. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Строительство ВЛИ-0,4 кВ -Линия Л-1 (вывод 1); 2) Строительство ВЛИ-0,4 кВ -Линия Л-2 (вывод 2); 3) Строительство ВЛИ-0,4 кВ -Линия Л-3 (вывод 3); 4) Строительство ВЛИ-0,4 кВ -Линия Л-4 (вывод 4); 5) Строительство ВЛИ-0,4 кВ -Линия Л-5 (вывод 5); 6) Строительство ВЛИ-0,4 кВ -Линия Л-6 (вывод 6); 7) Строительство КЛ-0,4 кВ -Линия Л-1 (вывод 1); 8) Строительство КЛ-0,4 кВ -Линия Л-2 (вывод 2); 9) Строительство КЛ-0,4 кВ -Линия Л-3 (вывод 3); 10) Строительство КЛ-0,4 кВ -Линия Л-4 (вывод 4); 11) Строительство КЛ-0,4 кВ -Линия Л-5 (вывод 5); 12) Строительство КЛ-0,4 кВ -Линия Л-6 (вывод 6); 13) Строительство КТП 400/10/0,4 кВА; 14) Строительство КЛ 10 кВ. | Разработка проектно-сметной документации | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 5,73 км. Переключение части нагрузки от ТП-144 на новую КТПН с одним трансформатором номинальной мощностью 400/10 кВА Ожидаемый технологический эффект - экономия 2550 кВт, экономический эффект 9,48 тыс.руб. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов. |  | -
| В связи с подключением новых потребителей происходит смещение центра нагрузок, что не позволяет обеспечить качество отпускаемой электроэнергии у конечных потребителей. Строительство трансформаторных подстанций способствует изменению структуры питающих линий, разделив питание улиц на отдельные магистрали, и повысить качество передачи электрической энергии, позволит покрыть существующий в настоящее время дефицит мощности, связанный с загруженностью рядом расположенных подстанций и повысит надежность и качество электро-снабжения существующих потребителей. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г. | Объемы финансирования - млн. руб., в т.ч.: ' амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,067 млн. руб. Освоение капитальных вложений - млн. руб., в т.ч. на р азработку проектно-сметной документации - 0,067 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации - 11,763 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 11,763 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 11,763 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0,142 млн. руб., в т.ч.: ' амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,142 млн. руб. Освоение капитальных вложений - млн. руб., в т.ч. на разработку проектно-сметной документации - 0,142 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 ул. Ашмарина, 33 А г. Чебоксары Чувашской Республики и установка КТПН Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 11,763 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 29.12.2016 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0001 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ТП-395, ТП-37,ТП-141, ТП-144, ТП-10, ВЛ-10 кВ от ПС-10 кВ. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 582 187,70 рублей с НДС, (493 379,41 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 17.01.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 26.01.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ТГВ-Проект", Цена, руб. с НДС (без НДС): (468 710,44 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0001 от 26.01.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "ТГВ-Проект". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 26.01.2017 г. заключен договор подряда от 16.02.2017 г. №111 на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ТП-395, ТП-37,ТП-141, ТП-144, ТП-10, ВЛ-10 кВ от ПС-10 кВ. на сумму 468 710,44 руб. без НДС, НДС не облагается;. | Извещение о конкурсе: Извещение от 25.12.2017 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0011 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул. Ашмарина , г. Чебоксары. Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 23.01.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 23.01.2018 г., размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса предложений, не было предоставлено ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 345 кВт |  | -

## ВЛ от ТП-37
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | факт 2017 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №37 ул. Репина, 22 А в г. Чебоксары, протяженность 4,4 км.
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.НВЛ.ТП37_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-1(вывод 1) 2) строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-2 (вывод 2) 3) строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-3 (вывод 3) 4) строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-4 (вывод 4) 5) строительство КЛ-0,4 кВ Л-1 (вывод 1) 6) строительство КЛ-0,4 кВ Л-2 (вывод 2) 7) строительство КЛ-0,4 кВ Л-3 (вывод 3) 8) строительство КЛ-0,4 кВ Л-4 (вывод 4). | Разработка проектно-сметной документации | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 4,4 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 5725,5 кВт, экономический эффект 21,28 тыс.руб. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 7,602 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 7,602 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 7,602 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0,067 млн. руб., в т.ч.: ' амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,067 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,067 млн. руб., в т.ч. на разработку проектно-сметной документации - 0,067 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 ул. Репина, 22 А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 7,602 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 29.12.2016 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0001 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ТП-395, ТП-37,ТП-141, ТП-144, ТП-10, ВЛ-10 кВ от ПС-10 кВ. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 582 187,70 рублей с НДС, (493 379,41 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 17.01.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 26.01.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ТГВ-Проект", Цена, руб. с НДС (без НДС): (468 710,44 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0001 от 26.01.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "ТГВ-Проект". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 26.01.2017 г. заключен договор подряда от 16.02.2017 г. №111 на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ТП-395, ТП-37,ТП-141, ТП-144, ТП-10, ВЛ-10 кВ от ПС-10 кВ. на сумму 468 710,44 руб. без НДС, НДС не облагается;. | Извещение о конкурсе: Извещение от 20.01.2018 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0009 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 по ул. Репина, 22А, г. Чебоксары. Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 01.02.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 01.02.2018 г., размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса предложений, не было предоставлено ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 341 кВт |  | -

## ВЛ от ТП-25М с КТПН
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад. Протяженность 4,618 км.
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_М.НВЛ.ТП25_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Разгрузка существующей линии. - Установка КТПН. | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КТПН; 2) строительство КЛ-10 кВ от проектируемой КТПН; 3) строительство КТПН-10/0,4 кВ; 4) пусконаладочные работы; 5) строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПН; 6) строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-25М; 7) строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25М. | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 8,5 км и ТП на КТПН с одним трансформатором номинальной мощностью 400 кВА Ожидаемый технологический эффект - экономия 4401,3 кВт, экономический эффект 16,36 тыс.руб. | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов. | -
| В связи с подключением новых потребителей происходит смещение центра нагрузок, что не позволяет обеспечить качество отпускаемой электроэнергии у конечных потребителей. Строительство трансформаторных подстанций способствует изменению структуры питающих линий, разделив питание улиц на отдельные магистрали, и повысить качество передачи электрической энергии, позволит покрыть существующий в настоящее время дефицит мощности, связанный с загруженностью рядом расположенных подстанций и повысит надежность и качество электро-снабжения существующих потребителей. | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные и собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 12,398 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 12,398 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 12,398 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН г. Мариинский Посад Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 12,398 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | -
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 150,99 кВт | -

## ВЛ от ТП-10 М
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 года | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10 по ул. Июльская, 46А в г. Мариинский Посад, протяженностью 4,5 км
Идентификатор инвестиционного проекта | G_М.НВЛ.ТП10_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. - Снижение технологических потерь и хищений электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2. - Замена деревянных опор ЛЭП на железобетонные. - Бесперебойная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Строительство ВЛИ-0,4 кВ; 2) Демонтажные работы. | Разработка проектно-сметной документации | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Снижение технических потерь. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта и охраны окружающей среды. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-2 протяженностью 4,5 км. Ожидаемый технологический эффект - экономия 2330,1 кВт, экономический эффект 8,66 тыс.руб. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП обеспечивает снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания при вибрационной пляске проводов, исключены обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания, появляется возможность совместной подвески дополнительных проводов на уже существующих воздушных линиях, снижаются потери электрической энергии в линии из-за уменьшения реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными, обеспечивается высокая пожаробезопасность воздушной линии, значительно снижается количество несанкционированных подключений к линии Заблаговременная замена деревянных опор пресекает угрозу их падения, а следствие - продолжительные перебои с электроэнергией и дорогостоящие срочные восстановительные работы. Железобетонные опоры без последствий выдерживают частые осадки, ветер, резкие изменения температур, практически не требуют обслуживания, имеют долгий срок службы. Заложенная внутри бетона арматура используется для повторного заземления воздушных линий. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность. Замена деревянных опор ЛЭП экономически целесообразна вместе с заменой алюминиевого неизолированного провода на СИП, не тратя средства на демонтаж/монтаж старых неизолированных проводов малого сечения, а компенсируя этими средствами, часть стоимости нового провода марки СИП большого сечения, практически не требующего в дальнейшем обслуживания и ремонтов. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г. | 4 квартал 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 6,397 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 6,397 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 6,397 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования (проектный этап) - 0,067 млн. руб., в т.ч.: ' амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,067 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,067 млн. руб., в т.ч. на разработку проектно-сметной документации - 0,067 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Июльская в г. Мариинский посад Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 6,397 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 29.12.2016 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0001 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ТП-395, ТП-37,ТП-141, ТП-144, ТП-10, ВЛ-10 кВ от ПС-10 кВ. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 582 187,70 рублей с НДС, (493 379,41 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 17.01.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 26.01.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ТГВ-Проект", Цена, руб. с НДС (без НДС): (468 710,44 без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0001 от 26.01.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "ТГВ-Проект". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 26.01.2017 г. заключен договор подряда от 16.02.2017 г. №111 на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ТП-395, ТП-37,ТП-141, ТП-144, ТП-10, ВЛ-10 кВ от ПС-10 кВ. на сумму 468 710,44 руб. без НДС, НДС не облагается;. | Извещение о конкурсе: Извещение от 20.01.2018 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0012 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Июльская, г. Мариинский Посад. Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 30.01.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 30.01.2018 г., размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса предложений, не было предоставлено ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 172,10 кВт |  | -

## ТП-200
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция трансформаторной подстанции № 200 ул.Гагарина, 13б, г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности
Идентификатор инвестиционного проекта | G_М.ТП200_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение производительности, надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена ячеек КСО и панелей ЩО в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Разработка рабочей документации; 2) Демонтажные работы; 3) Электро-монтажные работы; 4) Перезаводка кабеля 6 кВ в РУ 6 кВ ТП-200; 5) Строительно-монтажные работы; | Разработана рабочая документация | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена ячеек КСО-4 шт. панелей ЩО - 3 шт. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Существующее оборудование полностью выработало свой ресурс, морально и технически устарело. Истекший срок амортизации импортного силового оборудования (производитель - ГДР) и отсутствие запчастей к нему не позволяют дальнейшую эксплуатацию данного оборудования. Реконструкция необходима для обеспечения надежности электроснабжении, в том числе для обеспечения надежности потребителей II-ой категории по надежности электроснабжения. - ячейки КСО производства Германской Демократической Республики: в настоящее время не выпускаются, сложность ремонта в связи с отсутствием запасных частей; - ячейки КСО-386: в настоящее время не рекомендованы к применению в связи с имеющимися конструктивными недоработками, в результате которых оборудование представляет повышенную опасность для обслуживающего персонала |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г. | 4 квартал 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,32 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-1,32 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 1,32 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования (проектный этап) - 0,070 млн. руб., в т.ч.: ' амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,070 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,070 млн. руб., в т.ч. на разработку проектно-сметной документации - 0,070 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ТП-200 ул. Гагарина, 13 б г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 1,31 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 07.02.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0002 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на разработку рабочей документации по реконструкции ТП-200, ТП-255, ТП-42,РП-11. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 356 813,95 рублей с НДС, (302 384,70 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 02.03.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 09.03.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ТГВ-Проект", Цена, руб. с НДС (без НДС): (287 265,47 рублей без НДС) , ООО "Вереск" (270 330,86 рублей без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0002 от 09.03.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Вереск". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 09.03.2017 г. заключен договор подряда от 04.04.2017 г. №241 на разработку рабочей документации по реконструкции ТП-200, ТП-255, ТП-42, РП-11 на сумму 270 330,86 руб. без НДС, НДС не облагается;. | Извещение о конкурсе: Извещение от 22.12.2017 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0001 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ТП-200, расположенной по адресу: г.Чебоксары, ул. Гагарина, д. 13Б. Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 23.01.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 23.01.2018 г., размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса предложений, не было предоставлено ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Планируемая нагрузка 61 % |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Контрольные замеры электрических нагрузок: процент нагрузки - 52,7 %; ток нагрузки - 190 А
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 348 кВт |  | -

## ТП-255
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция трансформаторной подстанции № 255 ул.Николаева, 31А, г. Чебоксары, мощностью 0,315 МВА, с увеличением до 0,4 МВА
Идентификатор инвестиционного проекта | G_Ч.ТП255_08-04
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение производительности, надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Замена ячеек КСО и панелей ЩО в ТП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Разработка рабочей документации; 2) Строительные работы; 3) Электро-монтажные работы; |  | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается замена ячеек КСО-4 шт. панелей ЩО - 3 шт. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Существующее оборудование полностью выработало свой ресурс, морально и технически устарело. Истекший срок амортизации импортного силового оборудования (производитель - ГДР) и отсутствие запчастей к нему не позволяют дальнейшую эксплуатацию данного оборудования. Реконструкция необходима для обеспечения надежности электроснабжении, в том числе для обеспечения надежности потребителей II-ой категории по надежности электроснабжения. - ячейки КСО производства Германской Демократической Республики: в настоящее время не выпускаются, сложность ремонта в связи с отсутствием запасных частей; - ячейки КСО-386: в настоящее время не рекомендованы к применению в связи с имеющимися конструктивными недоработками, в результате которых оборудование представляет повышенную опасность для обслуживающего персонала |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г. | 4 квартал 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 1,343 млн. руб., в т.ч.: ' - амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии- 1,343 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 1,343 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования (проектный этап) - 0,070 млн. руб., в т.ч.: ' амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,070 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,070 млн. руб., в т.ч. на разработку проектно-сметной документации - 0,070 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Реконструкция ТП-255 кВ ул. Николаева, 31А г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 1,343 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 07.02.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0002 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на разработку рабочей документации по реконструкции ТП-200, ТП-255, ТП-42,РП-11. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 356 813,95 рублей с НДС, (302 384,70 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 02.03.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 09.03.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ТГВ-Проект", Цена, руб. с НДС (без НДС): (287 265,47 рублей без НДС) , ООО "Вереск" (270 330,86 рублей без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0002 от 09.03.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Вереск". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 09.03.2017 г. заключен договор подряда от 04.04.2017 г. №241 на разработку рабочей документации по реконструкции ТП-200, ТП-255, ТП-42, РП-11 на сумму 270 330,86 руб. без НДС, НДС не облагается;. | -
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Планируемая нагрузка 61,5 % |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Контрольные замеры электрических нагрузок: процент нагрузки - 78,1 %; ток нагрузки - 355 А |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 652 кВт |  | -

## ТП-42 М
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 2017 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Строительство трансформаторной подстанции № 42 по ул. Новая,1 А, г. Мариинский Посад, мощностью 0,25 МВА
Идентификатор инвестиционного проекта | G_М.ТП42_08-03
Цели инвестиционного проекта | -Замена морально и физически изношенных объектов электрических сетей. - Повышение производительности, надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Установка новой КТПН. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Разработка рабочей документации; 2) Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ (линия-25) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ; 3) Строительство КТП-10/0,4 кВ; 4) Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до существующей опоры 0,4 кВ | Разработана рабочая документация | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Замена старого оборудования на новое и увеличение срока службы. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции с одним трансформатором типа ТМГ номинальной мощностью 250/10 кВА. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Существующее оборудование полностью выработало свой ресурс, морально и технически устарело. Установка необходима для обеспечения надежности электроснабжении, в том числе для обеспечения надежности потребителей II-ой категории по надежности электроснабжения. |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2017 г. -декабрь 2017 г. | 4 квартал 2017 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 0,549 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,549 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,549 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования (проектный этап) - 0,046 млн. руб., в т.ч.: ' амортизация по инвестиционному договору, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии - 0,046 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 0,046 млн. руб., в т.ч. на разработку проектно-сметной документации - 0,046 млн. руб. Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)- Реконструкция ТП-42 ул. Новая,1 А г. Мариинский Посад Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 0,549 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 07.02.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0002 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на разработку рабочей документации по реконструкции ТП-200, ТП-255, ТП-42,РП-11. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 356 813,95 рублей с НДС, (302 384,70 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 02.03.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 09.03.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "ТГВ-Проект", Цена, руб. с НДС (без НДС): (287 265,47 рублей без НДС) , ООО "Вереск" (270 330,86 рублей без НДС) По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0002 от 09.03.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "Вереск". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 09.03.2017 г. заключен договор подряда от 04.04.2017 г. №241 на разработку рабочей документации по реконструкции ТП-200, ТП-255, ТП-42, РП-11 на сумму 270 330,86 руб. без НДС, НДС не облагается;. | -
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Планируемая нагрузка 14,1 % |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Контрольные замеры электрических нагрузок: процент нагрузки - 22,1 %; ток нагрузки - 51 А |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 345 |  | -

## Сигнализация
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Оснащение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов охранной сигнализацией
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_ТП.РП.сигнализация_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ТП и РП. | -
Задачи инвестиционного проекта | - Установка охранной системы в ТП и РП, подключенной на пульт централизованного наблюдения | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) Установка блока резервного питания 2) Прокладка провода ШВВП в коробе 3) Прокладка кабеля монтажного типа КСПВ 4) Прокладка трубы полиэтиленовой 5) Установка короба пластмассового 6) Монтаж извещателейИО 102-20/А2 магнитоконтактный 7) Монтаж извещателя охранного инфракрасного пассивного 8) Установка коробок коммутационных КС-4м 9) Монтаж оповещателясвето-звуковоготипа АРФА-12к 10) Монтаж светильника с надписью «Выход» 11) Установка выключателей автоматических 10А ВА47-292Р | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Обеспечить круглосуточную охрану ТП и РП, посредством установки охранной системы, подключенной на пульт централизованного наблюдения | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается оснащение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов охранной сигнализацией | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Оснащение ТП и РП охранной сигнализацией обеспечит требуемый уровень безопасности и сведут риск несанкционированного проникновения на подстанции к минимуму | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2018
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - привлеченные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 4,234 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-4,234 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 4,234 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Оснащение ТП и РП охранной сигнализацией в г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 4,234 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 21.03.2018 г. О проведении запроса предложений №02-2-0019 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет запроса предложений: "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах ООО "Коммунальные технологии". Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 462 508,08 рублей с НДС, (391 965,00 руб.без НДС) Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений проведена 29.03.2018 в 14.00 (по московскому времени) Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 29.03.2018 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: ООО "Альфа Спецтехнолоджи", Цена, руб. с НДС (без НДС): (391 000,00 рублей без НДС) , По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений № 02-2-0019 от 29.03.2018 г. на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах ООО "Коммунальные технологии"с победителем участником ООО "Альфа Спецтехнолоджи".
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -

## КЛ от ТП-10Ц
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 г. | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10Ц ул. Рогожкина, 45 Б в г.Цивильск. Протяженность 0,4 км
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_Ц.НКЛ.ТП10_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Подключение существующей ТП к электрическим сетям. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. | -
Задачи инвестиционного проекта | - Прокладка кабеля от ТП-10Ц до существующих сетей - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. | -
Этапы инвестиционного проекта | 1) строительство КЛ и ВЛ 10 кВ (Н 10-1); 2) строительство КЛ и ВЛ 10 кВ (Н 10-2); 3) строительство КЛ и ВЛ 10 кВ (Н 10-3); 4) строительство КЛ и ВЛ 0,4 кВ (Н 0,4-1); 5) строительство КЛ и ВЛ 0,4 кВ (Н 0,4-2). | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2018 год. Год окончания - 2018 год | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Снижение эксплуатационных затрат. - Бесперебойная передача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей объекта. - Повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг. - Увеличение пропускной способности. | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается прокладка кабелей, протяженностью 0,4 км. Мероприятие направлено на комплексное решение экономии ТЭР и повышение надежности качества передачи электрической энергии в соответствии с действующим законодательством. | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Строительство КЛ для подключения к электрическим сетям ТП-10 Ц, ул. Рогожкина, 45 б г. Цивильск и переключения существующих нагрузок на ТП-10Ц обеспечит повышение надежности, качества и безопасности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии. Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования. | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года | -
1.Предпроектный и проектный этап | План: март 2013 г. -декабрь 2013 г.
2.Организационный этап | План: март 2018 г. -июнь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: апрель 2018 г. - ноябрь 2018 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 2,255 млн. руб., в т.ч.: ' - прибыль, направляемая на инвестиции (инвестиционная составляющая в тарифе) -2,255 млн. руб. Освоение капитальных вложений - 2,255 млн. руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2018 году - 100 %. | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10Ц, ул. Рогожкина, 45 б г. Цивильск Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 2,255 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: февраль 2018 г. - срок исполнения договора: с даты заключения по декабрь 2018 г. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2017 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 25.12.2017 г., О проведении открытого конкурса №03-2-0003 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. Предмет открытого конкурса: "Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству КЛ-0,4 кВ от ТП-10Ц расположенного по адресу: г.Цивильск, ул. Рогожкина, д.45 б.. Предоставление Предложений : Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 24.01.2018 г., в 10.00 (по московскому времени). Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 24.01.2018 г., размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru. К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении запроса предложений, не было предоставлено ни одной заявки. Конкурс признан несостоявшимся в виду отсутствия предложений.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 41 кВт | -

## РП Гайдара
Паспорт инвестиционного проекта
| План 2018 года | Факт 2017 года | Факт 1 квартал 2018 г.
Наименование инвестиционного проекта | Строительство распределительного пункта в районе жилого дома по ул. Гайдара в г.Чебоксары ячеек КСО-19 шт. Чувашской Республики
Идентификатор инвестиционного проекта | Н_Ч.РПГайдара_08-03
Цели инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов |  | -
Задачи инвестиционного проекта | - Строительство нового РП. - Бесперебойная и качественная подача электрической энергии. - Улучшение технико-экономических показателей. |  | -
Этапы инвестиционного проекта | 1 этап год начала - 2017 год., год окончания - 2017 год 2 этап год начала - 2018 год., год окончания - 2018 год |  | -
Сроки инвестиционного проекта | Год начала - 2017 год. Год окончания - 2018 год |  | -
Результаты реализации инвестиционного проекта | - Создание электросетевых объектов для развития новых микрорайонов - Обеспечение технической возможности технологического присоединения новых абонентов. |  | -
Показатели инвестиционного проекта | Инвестиционным проектом предусматривается строительство РП в кол-ве 1 шт. |  | -
Оценка влияния инвестиционного проекта на достижения плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Необходимость применения распределительных пунктов обусловлена высокой плотностью застройки и стесненностью условий, что соответственно значительно затрудняет выход линий 6(10) кВ от центра питания (ПС 110/6(10) кВ). Одновременно, применение распределительных пунктов позволяет более гибко управлять режимом работы электрической сети, так как наличие релейной защиты и автоматики в РП позволяет селективно отключать поврежденные участки линий, не затрагивая остальных потребителей. От распределительных пунктов подключаются трансформаторные подстанции, количество которых определяется пропускной способностью кабельных линий питающих РП . Строительство инженерных сетей и создание дополнительного резерва мощности для технологического присоединения, оказывает благоприятное влияние на развитие предприятий малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования |  | -
График реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта | по состоянию на 01.01.2017 года |  | -
1.Предпроектный и проектный этап | 2012 г.
2.Организационный этап | План: сентябрь 2017 г. - октябрь 2018 г.
3.Реконструкция и пусконаладочные работы | План: июнь 2018 г. - ноябрь 2019 г.
4. Испытание и ввод в эксплуатацию | План: ноябрь 2019 г. - декабрь 2019 г.
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущие годы для уже реализуемых проектов | Источники финансирования - собственные средства предприятия от реализации услуг по передаче электрической энергии. Объемы финансирования - 24,510 млн. руб., в т.ч.: ' - собственная амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии-24,510 млн. руб. Освоение капитальных вложений - в 2017 году 24,23 млн. руб., в 2018 году 0,285 млн.руб., Исполнение инвестиционного проекта в 2017 году - 90 %., в 2018 году 10% | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб., | Объемы финансирования - 0 млн. руб., Освоение капитальных вложений - 0 млн. руб.,
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Наименование плана закупок(предмет договора)-Строительство РП в районе ж/д 7/46 по ул. Гайдара г. Чебоксары Чувашской Республики Количество (объем):1 шт. Регион поставки товаров (выполнения работ, оказание услуг): Чувашская Республика, г. Чебоксары. Сведения о начальной (максимальной) цене договора-предусмотрено по инвестпрограмме - 24,510 млн. руб. Способ закупки - открытый конкурс, запрос предложений. График осуществления процедур закупки: - планируемая дата или период размещения извещения о закупке: август 2017 г. - срок исполнения договора: с момента заключения до полного исполнения обязательств сторонами. Источник опубликования плана - в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-tech.ru Дата опубликования плана : декабрь 2016 г. | Извещение о конкурсе: Извещение от 13.10.2017 г. О проведении открытого конкурса №03-2-0003 было размещено в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Предмет открытого конкурса: Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству нового РП-6кВ в районе жилого дома №7/46 по ул. Гайдара, г.Чебоксары. Начальная (максимальная), предельная цена закупки, договора: 26 210 442,70 рублей с НДС, (22 212 239,58 руб.без НДС) Предоставление Предложений : Предложения предоставлены до 14.00 (по московскому времени) 01.11.2017 г. Протокол заседания ЕЗК по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 10.11.2017 г. размещен в единой информационной системе и на корпоративном сайте заказчика www.kom-teсh.ru. Наименование участника: Цена, руб. с НДС (без НДС) ООО "Альянс" 26 210 442,70 с НДС (22 212 239,58 рублей без НДС) , ООО "Доверие плюс" 26 210 442,70 с НДС (22 212 239,58 рублей без НДС); ООО "ЕЭС-Гарант" 26 210 442,70 с НДС (22 212 239,58 рублей без НДС); По результатам проведенного открытого конкурса составлен Протокол заседания ЕЗК по рассмотрению, оценке предложений и выбору победителя открытого конкурса № 03-2-0012/3 от 10.11.2017 г. и принято решение о заключении договора с победителем участником ООО "ЕЭС-Гаранет". На основании Протокола заседания заседания ЕЗК от 10.11.2017 г. заключен договор подряда от 08.12.2017 г. №1290 на на выполнение строительно-монтажных работ по строительству нового РП-6кВ в районе жилого дома №7/46 по ул. Гайдара, г.Чебоксары на сумму 26 210 442,70 рублей с НДС.
Информация о наименование, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключёнными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Заявитель: ООО "Победа" Объект: Многоквартирный жилой дом с предприятиями обслуживания поз.83 Адрес: ул. Калинина, на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030102:253, Чебоксары Заявленная максимальная мощность: 287кВт №ТУ и реквизиты договоров: 38П-35 от 25.04.2016, договор № 260 от 25.04.2016 |  | -
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Мероприятия: 1. Для электроснабжения объекта проектирование и строительство двухсекционного РП-6 кВ (далее РП-6 кВ), проектируемого в районе жилого дома №7/46 по ул. Гайдара, г. Чебоксары, с оформлением отвода земли под строительство в установленном порядке. Требования к РП-6 кВ согласовывает с ОСП "ЧЭС" ООО "Коммунальные технологии" (далее - Общество). 2. РУ-6 кВ проектируемого РП-6 кВ укомплектовывает камерами типа КСО с вакуумными выключателями на 630 А, секционной и вводными ячейками на 1000 А. Тип РЗ на стадии проектирования согласовывает в ОСП "ЧЭС" Общества. 3. Установку приборов учета электрической энергии с классом точности 0,5 и выше на вводах РУ-6 кВ проектируемого РП-6 кВ. Класс точности трансформаторов тока, применяемых для присоединения электросчетчиков должен быть 0,5 и выше. 4. Оснащение проектируемого РП-6 кВ автоматизированной системой оперативно-диспетчерского управления АСОДУ. Техническое задание на проектирование АСОДУ согласовывает с Обществом. 5. Прокладку двух кабелей 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС "ГПП-1 ХБК" (яч.15 и яч.36) до РП-6 кВ, проектируемого в районе жилого дома №7/46 по ул. Гайдара, г. Чебоксары. Тип и сечение прокладываемых кабелей определяется проектом. 6. Прокладку двух кабелей 6 кВ от разных секций 6 кВ проектируемого РП-6 кВ до границы земельного участка Заявителя. Тип, сечение жил КЛ-6 кВ, их трасса определяется проектом. |  | -
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительства (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы | Инвестиционным проектом не предусмотрено |  | -
информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации; | В соответствии с «Методическими указаниями по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении степени загрузки таких объектов» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 6 мая 2014 г. N 250), информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства предоставляется для объектов в номинальном классе напряжения 35 кВ и выше, а также для объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть. Инвестиционный проект имеет класс напряжения не более 10 кВ, в связи с чем, предоставление данной информации не требуется. |  | -
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Замеры не производились |  | -
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, принимаемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 1200 кВт |  | -