Приложение №5

к договору №_______ от ___________г.

Основания для определения тепловых нагрузок и расходов теплоносителя

1.	Максимально-часовые нагрузки для отопления и горячего водоснабжения помещения  Потребителя устанавливаются в соответствии с проектами.

2.	При отсутствии проектных данных максимально-часовые нагрузки помещения  Потребителя определяются расчетным путем.

3.	Исходные данные для расчета тепловых нагрузок и теплоносителя для каждого помещения Потребителя указываются в техническом паспорте объекта.

4.	Расчет тепловых нагрузок  помещения Потребителя производится:

4.1. 	На отопление согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» по формуле:

Qмах о= альфа* V* qо*  (tв – t н.р.) *(1 + Ки.р. ) *10-6   (Гкал/час),  где

aльфа - поправочный   коэффициент,   учитывающий  отличие  расчетной  температуры  наружного  воздуха для проектирования отопления t н.р.  = –32°С (для г.Чебоксары), от  t н.p.o = –30°С, при которой определено соответствующее значение qо; принимается равным 0,98;

V – объем помещения Потребителя по наружному обмеру, м3;

qо – удельная отопительная характеристика  здания при t н.р.о.= 30оС, ккал/м3чоС;

tв  – усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого объекта, °С,

Ки.р.– расчетный коэффициент инфильтрации,  обусловленной  тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с  инфильтрацией  и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного    воздуха, расчетной для проектирования отопления, определенный по формуле:

К и.р.   = 10-2* ((2gL (1 – (273 + t н.р.о))/( 273 + t в.р.) ) + w2 )1/2, где

g – ускорение свободного падения, м/с2;

L – свободная высота здания, м;

Wp – скорость ветра в отопительный период   =5,0 м/с для Чувашской Республики в соответствии со СНиП 23.01-99

«Строительная климатология».

Максимально-часовая нагрузка на отопление многоквартирного дома – это сумма максимально-часовых нагрузок на

отопление всех помещений данного многоквартирного дома.

4.2. На горячее водоснабжение согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» по формуле:

Q мах гвс=А* Gгвс ср*(tгвс н – tхв)*(Кч+Ктп)*10-6, (Гкал/час), где

А – количество жильцов;

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления, зависящий от количества жильцов, принимается по табл.2 Приложения №2 СП 41-101-95;

tгвс н – средняя температура воды на горячее водоснабжение, принимается равной 55оС;

tхв – средняя температура холодной воды, принимается равной 5оС;

Ктп – коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии и теплоносителя трубопроводами системы горячего водоснабжения, принимается по табл.1 Приложения №2 к СП 41-101-95.

Gгвс ср– среднесуточный часовой расход горячей воды, л, определяется исходя из норматива потребления горячей воды на 1 жителя, установленного администрацией муниципального образования, по формуле:

Gгвс ср= N/24 часа, где

N – норматив потребления горячей воды в л на 1 жителя в сутки.

Максимально-часовая нагрузка на горячее водоснабжение многоквартирного дома – это сумма максимально-часовых нагрузок на горячее водоснабжение  всех помещений данного многоквартирного  дома.

4.3. Нормативные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, расположенных в подвалах, в соответствии с «Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минпромэнерго России от 30.12.2008 №325) по формуле:

Q п.п. = q*l*Я*10-6, Гкал/ч, где

q – удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов надземной прокладки раздельно, определяются согласно СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», Ккал/ м*ч;

l – длина трубопроводов участка тепловой сети, м;

Я – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм).

5.	Расчет максимальных часовых расходов теплоносителя помещения Потребителя:

5.1. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на отопление помещения Потребителя, т/ч, определяется по формуле:

G от.р. = g  от.р. * Q от.р.  , где

g от.р. – расчетный удельный расход теплоносителя на отопление, т/Гкал;

Q от.р. – расчетный тепловой поток на отопление, Гкал/ч.

В свою очередь, расчетный удельный расход теплоносителя на отопление определяется в зависимости от расчетного перепада (разности) температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на тепловом пункте потребителя тепловой энергии и теплоносителя по формуле:

g от.р. = 103/ (t 1р  – t 2р), где

t 1р, t 2р – значения температуры теплоносителя  в  подающем  и обратном трубопроводах  тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, оC.

Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на отопление многоквартирного  дома – это сумма максимального расхода теплоносителя (сетевой воды) на отопление всех  помещений данного многоквартирного дома.

5.2. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение помещения Потребителя (при открытой схеме горячего водоснабжения), т/ч,  определяется по формуле:

G = Q  мах гвс  * 103/(tг – tх.в.), где

tг  и tхв –  температура  горячей воды,  поступающей на горячее водоснабжение, оC; значение температуры горячей воды принимается  равным  60  оC, значение  t хв.  принимается  равным  5  оC.

5.3. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение помещения Потребителя (при закрытой схеме горячего водоснабжения), т/ч,  определяется по формуле:

G = Q  мах гвс * 103/( t1и – t2т.), где

t 1и  и t 2т  – температура  теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и  в обратном трубопроводе теплообменника в точке излома температурного  графика  регулирования  тепловой  нагрузки оC; при  отсутствии проекта допускается принимать t 2т  = 30оC.

Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение многоквартирного дома – это сумма максимального расхода теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение всех  помещений данного многоквартирного дома.

| Теплоснабжающая организация | Потребитель |
| --- | --- |

________________/________________/			____________________/___________________/

подпись		    фамилия				подпись		          фамилия