Приложение №5

к договору №_____ от ________ г.

Основания для определения тепловых нагрузок и расходов теплоносителя

1.	Максимально-часовые нагрузки для отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и паровая нагрузка всех объектов Потребителя устанавливаются в соответствии с проектами.

2.	При  отсутствии проектных данных максимально-часовые нагрузки для каждого объекта Потребителя определяются расчетным путем.

3.	Исходные данные для расчета тепловых нагрузок и теплоносителя для каждого объекта Потребителя указываются в техническом паспорте объекта (Приложение №1 к договору).

4.	Расчет тепловых нагрузок Потребителя производится:

4.1. На отопление согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» по формуле:

Qмах от= альфа* V* qо*  (tв – t н.р.) *(1 + Ки.р. ) *10-6, Гкал/час, где

aльфа – поправочный   коэффициент,   учитывающий  отличие  расчетной  температуры  наружного  воздуха для проектирования отопления t н.р.  = -  32°С (для г.Чебоксары), от  t н.p.o = -  30°С, при которой определено соответствующее значение qо; принимается равным 0,98;

V – объем здания по наружному обмеру, определенный следующим образом: площадь горизонтального сечения по внешнему периметру здания на уровне первого этажа умножается на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного покрытия (до средней отметки верха крыши – при совмещенных крышах),   м3;

qо – удельная отопительная характеристика  здания при t н.р.о.= - 30оС, ккал/м3чоС;

tв – усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, °С,

Ки.р.    – расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, определенный по формуле:

К и.р.   = 10-2* ((2gL (1 – (273 + t н.р.о))/( 273 + t в.) ) + w2 )1/2,    где          (3)

| g - ускорение свободного падения, м/с2; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L - свободная высота здания, м; |  |  |  |  |  |  |
| Wp - скорость ветра в отопительный период =5,0 м/с для Чувашской Республики в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» |  |  |  |  |  |  |

Договорная максимально-часовая нагрузка на отопление – это сумма максимально-часовых нагрузок на отопление всех объектов Потребителя.

4.2. На горячее водоснабжение согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация» по формуле:

Qмах ГВС = qhhr*(55-tc)+Qht, где

qhhr – максимальный часовой расход горячей воды, мі,

55 – температура теплоносителя на горячее водоснабжение, єС,

tc – температура холодной воды, єС,

Qht  – теплопотери в системе горячего водоснабжения.

Договорная максимально-часовая нагрузка на горячее водоснабжение – это сумма максимально-часовых нагрузок на горячее водоснабжение всех объектов Потребителя.

4.3. На вентиляцию  согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» по формуле:

Q мах вент   = альфа V  qв (tв  – tн.р.в. ) 10-6  ,  Гкал/час, где

aльфа - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления t н.р.  = -  32°С (для г.Чебоксары), от  t н.p.o = -  30°С, при которой определено соответствующее значение qо; принимается равным 0,98;

V – объем здания по наружному обмеру, м3;

qв – удельная  тепловая   вентиляционная   характеристика   здания,   зависящая   от   назначения   и   строительного   объема вентилируемого здания,

tв – усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, °С,

t н.р.в. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования приточной вентиляции в местности, где расположено здание, °С; принимается по указаниям СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» для г.Чебоксары.

Договорная максимально-часовая нагрузка на вентиляцию – это сумма максимально-часовых нагрузок на вентиляцию всех объектов Потребителя.

4.4.	Тепловая нагрузка в паре (Qпар) определяется по мощности установленного оборудования.

Qпар=∑ Qiпар, где

Qiпар -  максимальный часовой расход пара i- ой тепловой установки Потребителя

Договорная максимально-часовая нагрузка в паре – это сумма максимально-часовых нагрузок в паре всех объектов Потребителя.

4.5. Нормативные тепловые потери на участках тепловой сети от границы раздела эксплуатационной ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей между Теплоснабжающей организацией и Потребителем, установленной Актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 2 к настоящему договору), до наружной стены объекта Потребителя  и нормативные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, расположенных в  подвалах по формуле:

Q п.п. = q*l*Я*10-6, Гкал/ч, где

q – удельные часовые тепловые потери трубопроводов, ккал/м*ч, в зависимости от способа прокладки трубопроводов, Ккал/ м*ч;

l – длина трубопроводов участка тепловой сети, м;

Я – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами.

Договорная часовая нагрузка на тепловые потери – это сумма часовых потерь всех трубопроводов, находящихся в ведении Потребителя.

Договорные часовые нагрузки на тепловые потери в тепловой сети и тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, расположенных в подвалах, рассчитываются и указываются в договоре раздельно.

5.	Расчет максимальных часовых расходов теплоносителя:

5.1. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на отопление, т/ч, определяется по формуле:

G от.р.    = g  от.р.  * Q от.р.  , где

g  от.р.   -  расчетный удельный расход теплоносителя на отопление, т/Гкал;

Q  от.р.   - расчетный тепловой поток на отопление, Гкал/ч.

В свою очередь, расчетный удельный расход теплоносителя на отопление определяется в зависимости от расчетного перепада (разности) температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на тепловом пункте потребителя тепловой энергии и теплоносителя по формуле:

g от.р.    =  103/ (t 1р  – t 2р), где

t 1р , t 2р  - значения температуры  теплоносителя  в  подающем  и обратном трубопроводах  тепловой  сети  при  расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, о C.

5.2. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение:

5.2.1.  При открытой схеме горячего водоснабжения, т/ч,  определяется по формуле:

Gгвс    = Q  мах гвс  * 103/(tг  – tх.в.), где

tг  и tхв   -  температура  горячей воды,  поступающей на горячее водоснабжение, °С;   значение   температуры   горячей  воды принимается  равным  60  °С,  значение  t хв.  принимается  равным  5  °С

5.2.2. При закрытой схеме горячего водоснабжения, т/ч,  определяется по формуле:

Gгвс    = Q  мах гвс   * 103/(t1и  – t2т.), где

t 1и  и t 2т  - температура  теплоносителя в подающем трубопроводе     тепловой сети  и  в  обратном  трубопроводе теплообменника в точке излома температурного  графика  регулирования  тепловой  нагрузки, оC;  при  отсутствии  проекта  допускается принимать t 2т  = 30   оC .

5.3. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на вентиляцию, т/ч, определяется по формуле:

G в.р.    = Q в.р*103/ (t 1р – t 2р) , где

Q в.р – расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч;

t 1р , t 2р – значения температуры  теплоносителя  в  подающем  и обратном трубопроводах  тепловой  сети  по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, принятому в системе теплоснабжения, при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования вентиляции, о C.

5.4.	Максимальный расход пара, т/ч, определяется по формуле:

Gпар = Qпар* 103/(hп – hхв), где

Qпар – тепловая паровая нагрузка, Гкал/ч;

hп – энтальпия пара на источнике тепловой энергии, определяемая по термодинамическим таблицам для пара (насыщенного или перегретого) в зависимости от давления и температуры, ккал/кг;

hхв – энтальпия холодной воды, ккал/кг.

| Теплоснабжающая организация | Потребитель |
| --- | --- |

________________/_____________________/		____________________/___________________/

подпись		    фамилия				подпись		          фамилия