для ИКУ

Приложение №5

к договору №______ от __________ г.

Основания для определения тепловых нагрузок и расходов теплоносителя

1.	Максимально-часовые нагрузки для отопления и горячего водоснабжения всех объектов Потребителя устанавливаются в соответствии с проектами.

2.	При отсутствии проектных данных максимально-часовые нагрузки для каждого объекта Потребителя определяются расчетным путем.

3.	Исходные данные для расчета тепловых нагрузок и теплоносителя для каждого объекта Потребителя указываются в техническом паспорте объекта.

4.	Расчет тепловых нагрузок Потребителя производится:

4.1. На отопление согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» по формуле:

Qмах о= альфа* V* qо*  (tв – t н.р.) *(1 + Ки.р. ) *10-6   (Гкал/час),  где

aльфа - поправочный   коэффициент,   учитывающий  отличие  расчетной  температуры  наружного  воздуха для проектирования отопления t н.р.  = –32°С (для г.Чебоксары), от  t н.p.o = –30°С, при которой определено соответствующее значение qо; принимается равным 0,98;

V – объем здания по наружному обмеру, определенный следующим образом: площадь горизонтального сечения по внешнему периметру здания на уровне первого этажа умножается на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного покрытия (до средней отметки верха крыши – при совмещенных крышах),   м3;

qо – удельная отопительная характеристика  здания при t н.р.о.= 30оС, ккал/м3чоС;

tв  – усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, °С,

Ки.р. – расчетный коэффициент инфильтрации,  обусловленной  тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с  инфильтрацией  и теплопередачей через наружные ограждения при   температуре   наружного    воздуха,    расчетной   для проектирования отопления, определенный по формуле:

К и.р.   = 10-2* ((2gL (1 – (273 + t н.р.о))/( 273 + t в.р.) ) + w2 )1/2,    где          (3)

| g – ускорение свободного падения, м/с2; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L – свободная высота здания, м; |  |  |  |  |  |  |
| Wp – скорость ветра в отопительный период =5,0 м/с для Чувашской Республики в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» |  |  |  |  |  |  |

Договорная максимально-часовая нагрузка на отопление – это сумма максимально-часовых нагрузок на отопление всех объектов Потребителя.

4.2. На горячее водоснабжение согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» по формуле:

Q мах гвс=А* Gгвс ср*(tгвс н – tхв)*(Кч+Ктп)*10-6, (Гкал/час), где

А – количество жильцов;

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления, зависящий от количества жильцов, принимается по табл.2 Приложения №2 СП 41-101-95;

tгвс н – средняя температура воды на горячее водоснабжение, принимается равной 55оС;

tхв – средняя температура холодной воды, принимается равной 5оС;

Ктп – коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии и теплоносителя трубопроводами системы горячего водоснабжения, принимается по табл.1 Приложения №2 к СП 41-101-95.

Gгвс ср– среднесуточный часовой расход горячей воды, л, определяется исходя из норматива потребления горячей воды на 1 жителя, установленного администрацией муниципального образования, по формуле:

Gгвс ср= N/24 часа, где

N – норматив потребления горячей воды в л на 1 жителя в сутки.

Договорная максимально-часовая нагрузка на горячее водоснабжение – это сумма максимально-часовых нагрузок на горячее водоснабжение всех объектов Потребителя.

4.3. Нормативные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, расположенных в подвалах, в соответствии с «Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минпромэнерго России от 30.12.2008 №325) по формуле:

Q п.п. = q*l*Я*10-6, Гкал/ч, где

q – удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов надземной прокладки раздельно, определяются согласно СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», Ккал/ м*ч;

l – длина трубопроводов участка тепловой сети, м;

Я – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм).

Договорная часовая нагрузка на тепловые потери – это сумма часовых потерь всех трубопроводов, расположенных в подвалах, находящихся в ведении Потребителя.

5.	Расчет максимальных часовых расходов теплоносителя:

5.1. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды), т/ч, определяется по формуле:

G от.р. = g  от.р. * Q от.р.  , где

g от.р. – расчетный удельный расход теплоносителя на отопление, т/Гкал;

Q от.р. – расчетный тепловой поток на отопление, Гкал/ч.

В свою очередь, расчетный удельный расход теплоносителя на отопление определяется в зависимости от расчетного перепада (разности) температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на тепловом пункте потребителя тепловой энергии и теплоносителя по формуле:

g от.р. = 103/ (t 1р  – t 2р), где

t 1р , t 2р – значения температуры теплоносителя  в  подающем  и обратном трубопроводах  тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, оC.

5.2. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение (при открытой схеме горячего водоснабжения), т/ч,  определяется по формуле:

G = Q  мах гвс  * 103/(tг – tх.в.), где

tг  и tхв –  температура  горячей воды,  поступающей на горячее водоснабжение, оC; значение температуры горячей воды принимается  равным  60  оC, значение  t хв.  принимается  равным  5  оC.

5.3. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение (при закрытой схеме горячего водоснабжения), т/ч,  определяется по формуле:

G = Q  мах гвс * 103/( t1и – t2т.), где

t 1и  и t 2т  – температура  теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и  в обратном трубопроводе теплообменника в точке излома температурного  графика  регулирования  тепловой  нагрузки оC; при  отсутствии проекта допускается принимать t 2т  = 30оC.

| Теплоснабжающая организация | Потребитель |
| --- | --- |

________________/________________/			____________________/___________________/

подпись		    фамилия				подпись		          фамилия