Приложение №4

к договору №

от _________________ 20__ г.

Основания для определения тепловых нагрузок и расходов теплоносителя

1.	Максимально-часовые нагрузки для отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и паровая нагрузка всех объектов Потребителя устанавливаются в соответствии с проектами.

2.	При  отсутствии проектных данных максимально-часовые нагрузки для каждого объекта Потребителя определяются расчетным путем.

3.	Исходные данные для расчета тепловых нагрузок для каждого объекта Потребителя указываются в техническом паспорте объекта.

4.	Расчет тепловых нагрузок Потребителя производится:

4.1.  На отопление согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» по формуле:

Qмах от= альфа* V* qо*  (tв – t н.р.) *(1 + Ки.р. ) *10-6, Гкал/час, где

aльфа - поправочный   коэффициент,   учитывающий  отличие  расчетной  температуры  наружного  воздуха для проектирования отопления t н.р.  = -  32°С (для г.Чебоксары), от  t н.p.o = -  30°С, при которой определено соответствующее значение qо, принимается равным 0,98;

V     - объем здания по наружному обмеру, определенный следующим образом: площадь горизонтального сечения по внешнему периметру здания на уровне первого этажа умножается на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного покрытия (до средней отметки верха крыши – при совмещенных крышах),   м3;

qо     - удельная отопительная характеристика  здания при t н.р.о.= - 30оС, ккал/м3чоС;

tв      - усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, °С,

Ки.р. - расчетный коэффициент инфильтрации,  обусловленной  тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с  инфильтрацией  и теплопередачей через наружные ограждения при   температуре   наружного    воздуха,    расчетной   для проектирования отопления, определенный по формуле:

К и.р. = 10-2* ((2gL (1 – (273 + t н.р.о))/( 273 + t в.) ) + w2 )1/2,    где

| g - ускорение свободного падения, м/с2; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L - свободная высота здания, м; |  |  |  |  |  |  |
| Wp - скорость ветра в отопительный период = 5,0 м/с для Чувашской Республики в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» |  |  |  |  |  |  |

Договорная максимально-часовая нагрузка на отопление – это сумма максимально-часовых нагрузок на отопление всех объектов Потребителя.

4.2. На горячее водоснабжение согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация» по формуле:

Q мах гвс= qhhr *(55 - tc) + Qht, где

qhhr – максимальный часовой расход горячей воды, м3,

55 – температура теплоносителя на горячее водоснабжение, oC,

tc – температура холодной воды, oC,

Qht – теплопотери в системе горячего водоснабжения.

Договорная максимально-часовая нагрузка на горячее водоснабжение – это сумма максимально-часовых нагрузок на горячее водоснабжение всех объектов Потребителя.

4.3. На вентиляцию  согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» по формуле:

Q мах вент   = альфа V qв  (tв  – tн.р.в. ) 10-6  ,  Гкал/час, где

aльфа - поправочный   коэффициент,   учитывающий  отличие  расчетной  температуры  наружного  воздуха для проектирования отопления t н.р.  = -  32°С (для г.Чебоксары), от  t н.p.o = -  30°С, при которой определено соответствующее значение qо, принимается равным 0,98;

V – объем здания по наружному обмеру, м3;

qв – удельная  тепловая   вентиляционная   характеристика   здания,   зависящая   от   назначения   и   строительного   объема вентилируемого здания,

tв – усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, °С,

t н.р.в. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования приточной вентиляции в местности, где расположено здание, град. C; принимается по указаниям СНиП 2.04.05-91 для г.Чебоксары.

Договорная максимально-часовая нагрузка на вентиляцию – это сумма максимально-часовых нагрузок на вентиляцию всех объектов Потребителя.

4.4.	Тепловая нагрузка в паре (Qпар) определяется по мощности установленного оборудования.

Qпар=∑ Qiпар, где

Qiпар –  максимальный часовой расход пара i- ой тепловой установки Потребителя

Договорная максимально-часовая нагрузка в паре – это сумма максимально-часовых нагрузок в паре всех объектов Потребителя.

4.5. Нормативные тепловые потери трубопроводов определяются по формуле:

Q п.п. = q*l*Я*10-6, Гкал/ч, где

q – удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, определяются согласно СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», Ккал/ м*ч;

l – длина трубопроводов участка тепловой сети, м;

Я – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм).

Договорная часовая нагрузка на тепловые потери – это сумма часовых потерь всех трубопроводов, расположенных в подвалах, находящихся в ведении Потребителя.

5.	Расчет максимальных часовых расходов теплоносителя:

5.1. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на отопление, т/ч, определяется по формуле:

G от.р.    = g  от.р.  * Q от.р.  , где

g  от.р.   -  расчетный удельный расход теплоносителя на отопление, т/Гкал;

Q  от.р.   - расчетный тепловой поток на отопление, Гкал/ч.

В свою очередь, расчетный удельный расход теплоносителя на отопление определяется в зависимости от расчетного перепада (разности) температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на тепловом пункте потребителя тепловой энергии по формуле:

g от.р.    =  103/ (t 1р  – t 2р), где

t 1р , t 2р  - значения температуры  теплоносителя  в  подающем  и обратном трубопроводах  тепловой  сети  при  расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, о C.

5.2. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на горячее водоснабжение:

5.2.1.  При открытой схеме горячего водоснабжения, т/ч,  определяется по формуле:

Gгвс    = Q  мах гвс  * 103/(tг  – tх.в.), где

tг  и tхв   -  температура  горячей воды,  поступающей на горячее водоснабжение, град.   C;   значение   температуры   горячей  воды принимается  равным  60  оC,  значение  t хв.  принимается  равным  5  оC.

5.2.2. При закрытой схеме горячего водоснабжения, т/ч,  определяется по формуле:

Gгвс    = Q  мах гвс   * 103/(t1и  – t2т.), где

t 1и  и t 2т  - температура  теплоносителя в подающем трубопроводе     тепловой сети  и  в  обратном  трубопроводе теплообменника в точке излома температурного  графика  регулирования  тепловой  нагрузки, оC;  при  отсутствии  проекта  допускается принимать t 2т  = 30   оC .

5.3. Максимальный расход теплоносителя (сетевой воды) на вентиляцию, т/ч, определяется по формуле:

G в.р.    = Q в.р*103/ (t 1р – t 2р) , где

Q в.р – расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч;

t 1р , t 2р  - значения температуры  теплоносителя  в  подающем  и обратном трубопроводах  тепловой  сети  по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, принятому в системе теплоснабжения, при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования вентиляции, о C.

5.4.	Максимальный расход пара, т/ч, определяется по формуле:

Gпар = Qпар* 103/(hп – hхв), где

Qпар – тепловая паровая нагрузка, Гкал/ч;

hп – энтальпия пара на источнике тепловой энергии, определяемая по термодинамическим таблицам для пара (насыщенного или перегретого) в зависимости от давления и температуры, ккал/кг;

hхв – энтальпия холодной воды, ккал/кг.

| Теплоснабжающая организация | Потребитель |
| --- | --- |

________________/________________/			____________________/___________________/

подпись		    Ф.И.О.				                 подпись		          Ф.И.О.